## 年度別 (hidden)
消化ガス使用量実績 |  |  | ガス使用量実績（平成13年度～平成18年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量(Nm3) | [6 empty] | 消化ガス使用量合計 | 電力量(kWh) | [5 empty] | 運転時間合計（Ｈ．Ｍ）
|  | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電合計 | 焼却炉補助燃料 | 空調設備 | 安全燃焼 |  | 北二給電 | 使用電力 | 商用 | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電（4台） | №50発電機 | 燃料電池 | 安全燃焼
13(2001) | 16246629 | 9016832 | 3019333 | 566919 | 12603084 | 3234391 | 26280 | 382874 | 16246629 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14(2002) | 16349928 | 8139330 | 3490533 | 655712 | 12285575 | 3872307 | 35819 | 156227 | 16349928 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15(2003) | 16190082 | 8504994 | 3170826 | 646947 | 12322767 | 3848507 | 18165 | 643 | 16190082 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16(2004) | 16073672 | 7757631 | 3247262 | 625742 | 11630635 | 4405397 | 29771 | 7869 | 16073672 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17(2005) | 16557559 | 8276178 | 3240211 | 405579 | 11921968 | 4635591 | 30642 | 36999 | 16625200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18(2006) | 16911766 | 8479829 | 3486657 | 97760 | 12064246 | 4847520 | 25831 | 192911 | 17130508 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
平均 | 16388272.6667 |  |  |  | 12138045.8333 |  |  |  | 16436003.1667
消化ガスの標準的な性状
| 種類 | 化学記号 |  | 比率
| メタン | ＣＨ４ |  | ６２．５％
| 二酸化炭素 | ＣＯ２ |  | ３２．５％
| 窒素 | Ｎ２ |  | ２．９％
| 酸素 | Ｏ２ |  | ０．４％
| 水分 | Ｈ２Ｏ |  | １．６％
| 硫化水素 | Ｈ２Ｓ |  | １０ｐｐｍ
| ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | ＣＨ３ＳＨ |  | ４ｐｐｍ
| 硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | （ＣＨ３）２Ｓ |  | １ｐｐｍ
| 二硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | ＣＨ３ＳＳＣＨ３ |  | ０．３ｐｐｍ
| 発熱量（低位） | 5,297kcal
| 発熱量（高位） | 5,877kcal
| 熱量変動（±） | 約１０％

## 電気･ガス詳細
ガス使用量実績（平成13年度～平成18年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量（Nm3）
|  | ガス発 10号機 | ガス発 20号機 | ガス発 30号機 | ガス発 40号機 | ガス発 50号機 | ガス発電合計 | 燃料電池 | 焼却2号炉 | 焼却３号炉 | 焼却４号炉 | 空調設備 | 安全燃焼 | 消化ガス使用量合計
平成13年4月 | 1458748 | 207260 | 240298 | 185366 | 200430 | 193570 | 1026924 | 53532 | 154579 | 83608 | 121158 | 0 | 18947 | 1458748
平成13年5月 | 1506862 | 203690 | 234692 | 227237 | 157851 | 179456 | 1002926 | 54367 | 177936 | 81940 | 164232 | 3712 | 21749 | 1506862
平成13年6月 | 1300430 | 184349 | 186037 | 209253 | 7083 | 296044 | 882766 | 56683 | 163083 | 88873 | 104515 | 4480 | 30 | 1300430
平成13年7月 | 1193402 | 132006 | 98237 | 207534 | 154352 | 268455 | 860584 | 57900 | 147521 | 120925 | 0 | 6464 | 8 | 1193402
平成13年8月 | 1126132 | 158886 | 143656 | 114499 | 154002 | 250635 | 821678 | 63489 | 0 | 87088 | 146441 | 7425 | 11 | 1126132
平成13年9月 | 1098674 | 170560 | 204693 | 164372 | 161554 | 305017 | 1006196 | 25036 | 0 | 32496 | 30856 | 2226 | 1864 | 1098674
平成13年10月 | 1239770 | 226764 | 173188 | 220027 | 225335 | 313618 | 1158932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80838 | 1239770
平成13年11月 | 1307477 | 166105 | 172371 | 182254 | 211224 | 314027 | 1045981 | 43242 | 6656 | 69952 | 83146 | 1091 | 57409 | 1307477
平成13年12月 | 1531578 | 198167 | 173537 | 200815 | 215846 | 288708 | 1077073 | 57899 | 101079 | 119066 | 175567 | 882 | 12 | 1531578
平成14年1月 | 1549352 | 211561 | 246029 | 209638 | 203050 | 222707 | 1092985 | 56983 | 85903 | 123742 | 172681 | 0 | 17058 | 1549352
平成14年2月 | 1355047 | 154624 | 230974 | 231985 | 204280 | 88977 | 910840 | 39202 | 116652 | 78297 | 109632 | 0 | 100424 | 1355047
平成14年3月 | 1579157 | 124235 | 256955 | 223226 | 246745 | 298119 | 1149280 | 58586 | 37256 | 119145 | 130366 | 0 | 84524 | 1579157
平成14年4月 | 1769330 | 128082 | 241390 | 235545 | 206588 | 267780 | 1079385 | 58514 | 73517 | 101396 | 154507 | 4123 | 11373 | 1482815
平成14年5月 | 1791340 | 91470 | 242853 | 157319 | 228551 | 289215 | 1009408 | 60950 | 138954 | 107193 | 187102 | 4596 | 0 | 1508203
平成14年6月 | 1615063 | 160411 | 192470 | 178382 | 120388 | 295167 | 946818 | 59333 | 136858 | 70435 | 103344 | 5143 | 27474 | 1349405
平成14年7月 | 1570060 | 184681 | 129773 | 144116 | 102846 | 314966 | 876382 | 54831 | 158670 | 123621 | 7354 | 7885 | 22047 | 1250790
平成14年8月 | 1389030 | 162241 | 119393 | 157835 | 110711 | 228788 | 778968 | 62062 | 0 | 166462 | 139309 | 5868 | 0 | 1152669
平成14年9月 | 1375970 | 182470 | 110910 | 173891 | 70163 | 301934 | 839368 | 58431 | 48041 | 49777 | 165939 | 3513 | 12 | 1165081
平成14年10月 | 1507610 | 164411 | 210753 | 166177 | 93213 | 297058 | 931612 | 30740 | 141984 | 0 | 158596 | 3143 | 10 | 1266085
平成14年11月 | 1538030 | 175758 | 168440 | 142428 | 173868 | 272197 | 932691 | 55678 | 124011 | 52963 | 122880 | 1548 | 12 | 1289783
平成14年12月 | 1767290 | 161862 | 208749 | 176825 | 184779 | 301234 | 1033449 | 57972 | 138106 | 116521 | 168933 | 0 | 0 | 1514981
平成15年1月 | 1797185 | 181744 | 167235 | 173165 | 199792 | 304407 | 1026343 | 52461 | 146163 | 128850 | 167283 | 0 | 15 | 1521115
平成15年2月 | 1636810 | 221297 | 15817 | 228627 | 233154 | 295075 | 993970 | 50535 | 3081 | 75710 | 112722 | 0 | 95284 | 1331302
平成15年3月 | 1815990 | 192303 | 233320 | 218742 | 214392 | 322712 | 1181469 | 54205 | 65274 | 70415 | 146336 | 0 | 0 | 1517699
平成15年4月 | 1788961 | 208900 | 193260 | 207758 | 195265 | 313681 | 1118864 | 51539 | 45774 | 92841 | 178345 | 0 | 0 | 1487363
平成15年5月 | 1782720 | 200525 | 188854 | 163760 | 176375 | 291365 | 1020879 | 54587 | 48845 | 110428 | 202452 | 28 | 23 | 1437242
平成15年6月 | 1679150 | 168030 | 201279 | 193566 | 163295 | 203476 | 929646 | 52314 | 110776 | 103582 | 113504 | 2615 | 22 | 1312459
平成15年7月 | 1606380 | 204082 | 253529 | 157195 | 239719 | 56541 | 911066 | 57863 | 98878 | 88515 | 14206 | 6150 | 0 | 1176678
平成15年8月 | 1464110 | 127524 | 211894 | 192912 | 179584 | 185320 | 897234 | 58874 | 0 | 97301 | 89057 | 4917 | 0 | 1147383
平成15年9月 | 1453320 | 6046 | 204757 | 196405 | 153639 | 297118 | 857965 | 56632 | 7481 | 80584 | 173893 | 4455 | 0 | 1181010
平成15年10月 | 1548780 | 193036 | 220599 | 75309 | 186711 | 270611 | 946266 | 34503 | 113383 | 0 | 170776 | 0 | 0 | 1264928
平成15年11月 | 1516000 | 157648 | 121257 | 168172 | 187056 | 301676 | 935809 | 54907 | 148266 | 0 | 176613 | 0 | 0 | 1315595
平成15年12月 | 1622550 | 158954 | 188967 | 124339 | 120415 | 311428 | 904103 | 59733 | 176706 | 95384 | 190005 | 0 | 42 | 1425973
平成16年1月 | 1686180 | 171592 | 203543 | 234060 | 69392 | 325240 | 1003827 | 58986 | 133415 | 105639 | 196711 | 0 | 42 | 1498620
平成16年2月 | 1421416 | 192101 | 200883 | 197674 | 165462 | 288254 | 1044374 | 48290 | 126118 | 30443 | 172149 | 0 | 42 | 1421416
平成16年3月 | 1520985 | 200666 | 227744 | 202528 | 148733 | 326116 | 1105787 | 58719 | 50151 | 110760 | 195526 | 0 | 472 | 1521415
平成16年4月 | 1793040 | 151918 | 220718 | 200567 | 130749 | 265893 | 969845 | 57731 | 159610 | 107640 | 194856 | 4187 | 42 | 1493911
平成16年5月 | 1704260 | 112453 | 176118 | 234119 | 121425 | 299312 | 943427 | 59162 | 156012 | 113035 | 116770 | 3615 | 42 | 1392063
平成16年6月 | 1575880 | 128703 | 183881 | 191344 | 131979 | 312863 | 948770 | 57880 | 155867 | 111600 | 0 | 3772 | 42 | 1277931
平成16年7月 | 1514610 | 172892 | 118969 | 160153 | 93322 | 338806 | 884142 | 60525 | 113915 | 59675 | 118473 | 4490 | 42 | 1241262
平成16年8月 | 1390390 | 222604 | 100491 | 194670 | 148184 | 95698 | 761647 | 59404 | 0 | 105765 | 182479 | 4596 | 42 | 1113933
平成16年9月 | 1346240 | 188143 | 79375 | 136051 | 195002 | 188500 | 787071 | 57122 | 5833 | 70631 | 199963 | 4212 | 42 | 1124874
平成16年10月 | 1342670 | 154614 | 87491 | 141409 | 130937 | 226647 | 741098 | 45045 | 146936 | 0 | 197180 | 2902 | 42 | 1133203
平成16年11月 | 1521730 | 47796 | 188821 | 143108 | 190850 | 316798 | 887373 | 57066 | 20235 | 20235 | 187822 | 1878 | 42 | 1174651
平成16年12月 | 1677320 | 102912 | 211594 | 160318 | 134591 | 250643 | 860058 | 43063 | 190993 | 136200 | 210033 | 119 | 42 | 1440508
平成17年1月 | 1774780 | 108789 | 225978 | 95323 | 167172 | 347287 | 944549 | 43859 | 201734 | 136740 | 217629 | 0 | 42 | 1544553
平成17年2月 | 1717200 | 176762 | 221623 | 216993 | 192343 | 306312 | 1114033 | 40896 | 59227 | 92495 | 174925 | 0 | 6211 | 1487787
平成17年3月 | 1898770 | 200812 | 246441 | 190527 | 226597 | 298503 | 1162880 | 43989 | 184659 | 86625 | 169605 | 0 | 1238 | 1648996
平成17年4月 | 1720014 | 218920 | 226085 | 220487 | 220051 | 310375 | 1195918 | 45190 | 195152 | 59475 | 104997 | 2270 | 42 | 1603044
平成17年5月 | 1575885 | 220851 | 246376 | 82925 | 210146 | 343529 | 1103827 | 46785 | 221758 | 125150 | 0 | 3243 | 42 | 1500805
平成17年6月 | 1648092 | 195722 | 222788 | 69271 | 190023 | 317116 | 994920 | 45754 | 72142 | 133200 | 157315 | 3733 | 9519 | 1416583
平成17年7月 | 1554224 | 122002 | 175599 | 154083 | 120866 | 342974 | 915524 | 38740 | 0 | 122285 | 197065 | 4852 | 42 | 1278508
平成17年8月 | 1304312 | 188616 | 159044 | 218930 | 167317 | 18370 | 752277 | 0 | 165133 | 0 | 193451 | 6668 | 3042 | 1120571
平成17年9月 | 1253191 | 132483 | 108550 | 173530 | 115334 | 171573 | 701470 | 15436 | 163083 | 0 | 194319 | 5246 | 42 | 1079596
平成17年10月 | 1366007 | 75916 | 152699 | 167326 | 139150 | 276643 | 811734 | 41619 | 139903 | 0 | 207185 | 3302 | 42 | 1203785
平成17年11月 | 1492563 | 174235 | 147844 | 111565 | 88983 | 293593 | 816220 | 44156 | 231637 | 23565 | 198788 | 1269 | 42 | 1315677
平成17年12月 | 1785828 | 129745 | 181582 | 186017 | 155934 | 292244 | 945522 | 45903 | 188572 | 137206 | 188661 | 59 | 42 | 1505965
平成18年1月 | 1740867 | 183806 | 138157 | 199186 | 134831 | 310219 | 966199 | 45993 | 81760 | 134843 | 211611 | 0 | 42 | 1440448
平成18年2月 | 1837526 | 192474 | 226454 | 203000 | 150163 | 293163 | 1065254 | 14450 | 112770 | 147342 | 182409 | 0 | 42 | 1522267
平成18年3月 | 1861978 | 233633 | 268611 | 236681 | 238187 | 270412 | 1247524 | 21553 | 75174 | 166938 | 102702 | 0 | 24060 | 1637951
平成18年4月 | 1518076 | 222111 | 235705 | 241996 | 34821 | 314188 | 1048821 | 44566 | 202497 | 150078 | 0 | 15 | 72099 | 1518076
平成18年5月 | 1577513 | 241333 | 133603 | 236505 | 158770 | 323328 | 1093539 | 33854 | 228617 | 150953 | 0 | 2066 | 68484 | 1577513
平成18年6月 | 1396478 | 165223 | 78998 | 200029 | 224793 | 311746 | 980789 | 19340 | 221043 | 157715 | 0 | 3603 | 13988 | 1396478
平成18年7月 | 1287927 | 76635 | 176948 | 181730 | 177282 | 314525 | 927120 | 0 | 140753 | 141969 | 71894 | 6191 | 0 | 1287927
平成18年8月 | 1182293 | 181223 | 195685 | 114563 | 187424 | 202044 | 880939 | 0 | 0 | 128568 | 166216 | 6528 | 42 | 1182293
平成18年9月 | 1189273 | 178860 | 219260 | 83054 | 188202 | 194240 | 863616 | 0 | 10013 | 144703 | 166188 | 4711 | 42 | 1189273
平成18年10月 | 1294348 | 162178 | 205132 | 99246 | 122669 | 299036 | 888261 | 0 | 250310 | 0 | 153152 | 2625 | 0 | 1294348
平成18年11月 | 1349274 | 164491 | 159774 | 165645 | 141085 | 295407 | 926402 | 0 | 246783 | 2667 | 167118 | 92 | 6212 | 1349274
平成18年12月 | 1525524 | 198868 | 177990 | 166490 | 108235 | 311138 | 962721 | 0 | 227346 | 153633 | 181824 | 0 | 0 | 1525524
平成18年1月 | 1583531 | 214409 | 224759 | 236395 | 174971 | 316422 | 1166956 | 0 | 76967 | 154214 | 185192 | 0 | 202 | 1583531
平成18年2月 | 1514553 | 204331 | 232532 | 202640 | 220717 | 286688 | 1146908 | 0 | 80891 | 121929 | 136766 | 0 | 28059 | 1514553
平成18年3月 | 1711718 | 199921 | 181397 | 201895 | 179306 | 317895 | 1080414 | 0 | 236433 | 166753 | 224335 | 0 | 3783 | 1711718
発生量＝使用量にならないのは、計器誤差であり、各種検証では、使用量を基準とする
ガス発電合計＋燃料電池＋安全燃焼＋空調設備＋焼却炉分